
G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道

视频分析系统
比选文件
日期：二〇一六年三月

第一章  比选公告
               G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道视频分析系统
                            比选公告
1. 项目概况与比选范围
项目概况：叙岭关特长隧道左右线分别长4067米和4017米。隧道位于四川盆地南部边缘与云贵高原的过渡地带，在地貌分区上属于川南盆缘山地，为中山～低山构造岭脊侵蚀地貌区。
视频分析系统内容：本系统要求隧道各车道进行隧道内随意并线、超速行驶、停车检测、逆行检测、拥堵检测、抛洒物检测、行人检测、隧道抛洒物检测等违法行为上传报警信息到叙永高速公路管理中心。
比选范围：本次比选为G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道视频分析系统施工。本次比选划分为一个标段。 
	工程名称
	建设内容
	工程数量

	叙岭关特长隧道视频分析系统
	隧道视频监控
	1套


本表内的工程量仅供施工比选时报价人参考，详细内容最终以工程量清单为准
本工程项目预计工期1个月，质量保修期12个月。
2.报价人资质条件
资格要求
（1）具有独立法人资格、有效营业执照、基本账户开户许可证；
（2）资质要求：营业执照需具备建筑智能化工程、机电设备安装工程或开发计算机软硬件服务；
3.评标办法
本次比选采用资格后审，单信封形式；评标将采用经评标的最低投标价法。
4.比选文件的获取
   4.1凡具备上述条件并有意参加本项目的报价人，请于2016年3月25日起（北京时间），在四川南方高速公路股份有限公司网站（www.scnfgs.com）免费下载比选文件及相关资料。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。补遗书（如果有）、通知书（如果有）等由报价人在相关网站上自行下载。如有问题，应及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由报价人负责；如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。
4.2潜在报价人或其他利害关系人对比选文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。
5.报价文件的递交及相关事宜
5.1现场踏勘及投标预备会：
现场踏勘：本项目不组织现场踏勘。须踏勘现场的潜在报价人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。
比选预备会议：比选人不召开比选预备会。
5.2报价文件送交的时间为2016年 3月 31日上午  10：00 （北京时间）时，截止时间为2015年 3月 31日上午10:00（北京时间）时，报价人必须将按要求密封完好的报价文件以面交方式送达比选人指定地点：四川泸州市隆纳高速公路泸州收费站旁四川南方高速公路股份有限公司。比选人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，报价人应派代表出席并签认开标结果。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，比选人不予受理。
6.发布公告的媒介
    本次比选公告同时在四川南方高速公路股份有限公司网站（http:// www.scnfgs.com /）等媒体上发布。
7.联系方式
联系人：   朱俊  （0830）3252006  

           徐迪  （0830）3252006
           传真：（0830）3252000

邮编：646000

2016年3月24日
第二章  报价人须知
一、报价人须知前附表
一、报价人须知前附表
《报价人须知前附表》是用于进一步明确《报价人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制作填写，与《报价人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有同等效力。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.4
	项目名称
	G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道视频分析系统施工

	1.1.5
	建设地点
	四川省泸州市

	1.3.1
	比选范围
	同比选公告

	1.3.2
	计划工期
	1个月，质量保修期12个月

	1.4.1
	报价人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1



	1.5.1
	踏勘现场
	同比选公告

	1.6
	比选预备会
	同比选公告

	1.8
	偏离
	不允许重大偏离，详见第三章评标办法

	2.1
	比选文件构成
	（1）比选公告
（2）报价人须知
（3）评标办法
（4）工程量清单
（5）技术参数指标
（6）报价文件格式
（7）比选文件补遗书或通知书（如果有）

	2.2.2
	报价截止时间
	本项修改为：投标截止时间见比选公告。补遗书公布在四川南方高速公路股份有限公司网站（www.scnfgs.com）由报价人自行下载。下载过程如有疑问请及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由报价人自负，如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。

	2.2.3
	报价人确认收到比选文件澄清的时间
	由报价人从四川南方高速公路股份有限公司网站（www.scnfgs.com）上自行查阅与下载，不要求报价人向比选人发出确认函

	2.3
	比选文件的修改
	同本须知前附表第2.2.2款、第2.2.3款

	3.1.1
	报价文件的
组成
	报价文件应包括下列内容：
1、报价函及报价函附录

2、已标价的工程量清单

3、施工组织设计
4、资格审查资料

5、比选文件补遗书或通知书（如果有）

6、其他材料

	3.3.1
	报价有效期
	自报价人提交报价文件截止之日起计算30天

	3.5
	资格审查资料
	报价人提供的资格审查资料必须满足资格审查最低要求，并附相关证明材料

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	（1）单位章其内容必须与单位营业执照名称一致。
（2）法定代表人或其委托代理人必须在比选文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用签名章或电子制版章代替。
（3）报价文件上所有要求盖章的地方都须加盖报价人单位章（法定名称），不得使用专用印章。
（4）报价文件中的任何改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

	3.7.4
	报价文件副本份数
	1份

	3.7.5
	装订要求
	本项细化为：
（1）报价文件的正本、副本（副本是正本的复印件或影印件）和预算文件应编制目录、且逐页标注连续编码。报价文件应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，比选人将对报价文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。比选文件要求附原件的资料，应一律附于报价文件“正本”内。

	4.1.1
	报价文件的密封
	本项修改为：

（1）内层封套：包含报价文件（含正本、副本）封套。

（2）外层总封套：将上述单独密封的文件封套统一密封在一个外层总封套中。外层总封套应加贴封条或加盖密封章，外层总封套上不应有任何报价人的识别标志。

	4.1.2
	封套上写明
	一、内层封套

报价文件（含正本、副本）
G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道视频分析系统报价文件

报价人邮政编码、地址、名称、联系人、联系电话
二、外层封套

G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道视频分析系统报价文件

在 2016年 3月 31日 10 时00分前不得开启

	4.2.2
	递交报价文件地点
	同比选公告

	5.1
	开标时间和地点
	同比选公告

	5.2.1
	开标程序
	（1）密封情况检查：由纪律监督人员、报价人代表检查报价文件的密封情况，并当场予以确认。当报价文件未按第4.1.1、4.1.2款密封时，将当场确认，不予开标，原封退还。
（2）开标顺序：随机，当标段报价人少于3个（不含3个）将不予开标，原封退还。

	6.3.1
	评标办法
	本次比选评标采用经评标的最低投标价法，资格后审。具体详见第三章评标办法。

	7.1
	定标方式
	本款修改为：本次比选最高限价为95万，超过限价的报价文件均按废标处理，开启报价文件并复核后，在施工组织设计可行和安全措施可靠的前提下，报价最低者中标。

	8.1
	计量支付
	（1）本项目不支付开工预付款。（2）承包人采购的主要材料、设备运送到现场，并经业主验收后支付承包人合同价款的35%，完成合同内全部内容并经业主验收合格后20日内，支付剩余设备及安装款，同时扣保留金（保留金为全部设备及安装款的5%）。（3）质量保修期满，完成合同约定全部内容后2周内，退还保留金。


附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业要求

	（1）具有独立法人资格、有效营业执照、安全生产许可证和基本账户开户许可证；
（2）资质要求：营业执照需具备建筑智能化工程、机电设备安装工程或开发计算机软硬件服务；


注：最低要求即为本项目强制性条件要求，下同。
           第三章  评标办法
一、评标办法前附表
《评标办法前附表》用于明确评标办法、因素、标准、程序。比选人根据本项目具体特点和实际需要详细列明评标因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标依据。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。
	条款号
	评标因素标准

	2.1

初步评
审标准

	2.1.1形式评标标准
	（1）报价文件的重要内容（如报价函及其附录等）按照比选文件规定的格式、内容、填写，字迹、印章清晰可辨：
    a.报价函按比选文件规定填报了工期及工程质量目标；
    b.报价函附录的所有数据均符合比选文件规定；
    c.按照比选文件规定的格式、内容编制了施工组织设计；
    d.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）报价文件上要求法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定：
    报价函及报价函附录及比选文件规定要求签署的地方应由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）；并在所有要求加盖报价人单位章的地方都须加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

	2.1

初步评
审标准

	2.1.2资格评标标准
	（1）报价人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户许可证等；
（2）报价人的资质等级符合第二章“报价人须知”第1.4.1项规定；


	
	2.1.3响应性评标标准
	（1）报价函上载明的比选项目工期不得超过比选文件规定的工期；
（2）承诺的质量标准不低于比选文件或现行国家强制性标准要求；
（3）报价人应接受比选文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
（4）报价人未增加发包人的责任范围，或减少报价人义务；
（5）报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
（6）报价人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；
（7）报价人在投标活动中无欺诈行为；
（8）报价人未对合同条款有重要保留；
（9）施工业绩及履约信誉证明材料真实有效；
（10）报价文件未附有比选人不能接受的条件。

	
	2.1.4施工组织设计和项目管理机构评标标准
	本项评标内容若不满足比选文件要求，仅为细微偏差，不作为评标不通过条件。

	2.1

初步评
审标准

	2.1.1

2.1.3

形式评标与响应性评标标准
	（1）报价文件格式和内容符合比选文件要求，签字盖章符合比选文件要求；
    a. 报价函按比选文件规定填报了投标价；
    b．已标价工程量清单说明与比选文件规定一致，未进行修改和删减；
    c．报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
    d．报价文件上要求必须有法定代表人或其授权代理人签字、加盖报价人单位章齐全，符合比选文件规定。
（2）一份报价文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价；也不得有调价函；
（3）报价函及报价清单不应附有比选人不能接受的条件。

	3.1

算术性修正
	3.1.3

3.1.4

算术性修正原则
	（1）对报价人工程量清单进行算术性修正的原则：
a. 报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
b.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
c.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
d.当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；
e.在比选人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价或总额价之中；
f.在比选人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价；
g.当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按比选人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。
（2）关于工程量清单部分细目总额价的修正：
按照报价人须知前附表及专用合同条款中有关规定，对于报价人不符合相关条款规定报价要求的将对其相应内容报价予以修正。

	
	3.1.5算术性修正不通过标准
	（1）修正后的最终投标报价超过最高限价，属重大偏差，评标不予通过；
（2）报价人对应澄清的算术性修正未予以确认，评标不予通过。


第四章  工程量清单
	序号
	设备名称
	规格
	设备型号
	数量
	单位
	单价
	金额
	备注

	一、前端子系统

	1
	视频监控摄像机
	1/1.8" CMOS，200万，星光级超低照度，120dB宽动态， 50fps@1080p ， 128G  micro SD ，1对音频/报警输入输出，1个RS485，BNC，内置麦克风， AC24V/DC12V/PoE(802.3af) ，背光补偿，三码流，ROI，支持H.265编码，
	DS-2CD5026ZGJ-A
	5
	台
	
	
	　

	
	摄像机镜头
	7-33mm | F0.95 | 1/1.8"| CS接口 、 全程恒定光圈
	HV0733D-6MP
	5
	个
	
	
	　

	
	摄像机护罩
	室外护罩/标配/风扇、加热/AC24V(DC12V内置）/防水防尘增透光学玻璃/喷塑/IP67
	DS-1331HZ-K
	5
	个
	
	
	　

	2
	视频监控摄像机
	1/1.8" CMOS，200万，星光级超低照度，120dB宽动态， 50fps@1080p ， 128G  micro SD ，1对音频/报警输入输出，1个RS485，BNC，内置麦克风， AC24V/DC12V/PoE(802.3af) ，背光补偿，三码流，ROI，支持H.264编码，自带EPON接口
	DS-2CD4026ZGJ-A
	43
	台
	
	
	　

	
	摄像机镜头
	7-33mm | F0.95 | 1/1.8"| CS接口 、 全程恒定光圈
	HV0733D-6MP
	43
	个
	
	
	　

	
	摄像机护罩
	室外护罩/标配/风扇、加热/AC24V(DC12V内置）/防水防尘增透光学玻璃/喷塑/IP67
	DS-1331HZ-K
	43
	个
	
	
	　

	3
	电子抓拍摄像机
	含11-40mm变焦镜头，4518护罩|电源|防雷器，视频交通参数采集，包括超速、违规变道、流量等
	ECU-7045ZGJ-IT
	6
	台
	
	
	　

	4
	事件检测分析仪
	高速公路事件取证分析仪，支持交通参数采集、高速公路变道检测、支持智能跟踪球违停取证和倒车取证。四硬盘主机，2T硬盘。
	DS-TP5004-ZGJD(2T)
	13
	台
	
	
	　

	5
	摄像机支架
	壁装支架/白/铝合金/88×116.6×297.3mm
	定制
	52
	个
	
	
	　

	6
	摄像机电源
	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，两端带线
	　
	48
	个
	
	
	　

	7
	前端交换机
	24个10/100/1000Base-T，4个100/1000Base-X SFP；交流供电，支持RPS冗余电源；包转发率：42Mpps；交换容量：208Gbps
	S5700S-28P-LI
	1
	台
	
	
	　

	8
	前端机柜
	600*600*1200豪华机柜
	22U
	1
	台
	
	
	　

	9
	合计
	　
	
	　

	二、传输子系统

	1
	工业级 EPON-ONU终端
	基于802.3ah国际化标准设计，同时遵循中国电信的技术要求，提供一个GE接口
	ONU 8010G
	3
	台
	
	
	　

	2
	SMC一级光分路箱
	工作温度：-40℃~+60℃，相对湿度：大于等于95%（+40℃），大气压力：70kpa~106kpa，耐电压水平：大于等于3000V（DC）1min不击穿，无飞弧，绝缘电阻：大于等于1000M欧，500V（DC），机械强度：承受与表面垂直的压力大于980N，燃烧性能：满足GB11020-89中FVO级，使用寿命：大于20年
	8芯SMC光分路器箱
	1
	套
	
	
	　

	3
	SMC二级光分路箱
	工作温度：-40℃~+60℃，相对湿度：大于等于95%（+40℃），大气压力：70kpa~106kpa，耐电压水平：大于等于3000V（DC）1min不击穿，无飞弧，绝缘电阻：大于等于1000M欧，500V（DC），机械强度：承受与表面垂直的压力大于980N，燃烧性能：满足GB11020-89中FVO级，使用寿命：大于20年
	4芯SMC光分路器箱
	13
	套
	
	
	　

	4
	4芯光缆
	GYXTW 中心管式轻铠装 室外4芯多模光纤光缆
	GYXTW04
	4000
	米
	
	
	至隧道光接箱

	5
	8芯光纤
	GYXTW 中心管式轻铠装 室外8芯多模光纤光缆
	GYXTW08
	7000
	米
	
	
	至二级分光器

	6
	皮线光缆
	YD/T1997-2009 接入网用碟形引入光缆
	单芯皮线光缆
	9000
	米
	
	
	至ONU终端

	7
	网线
	HSYZ-6 4X2X0.5UTPX0.75型，低烟无卤阻燃
	北极通复合网线
	1000
	米
	
	
	至摄像机终端

	8
	电源线
	RVV2.5*3
	河南金华
	2000
	米
	
	
	　

	9
	合计
	　
	
	　

	总计： 
	
	　


   所报价格包括人工费、税费、设备运输费、辅助材料费、设备安装调试等费用
        第五章 技术参数指标
1.1 视频监控摄像机


具有200万像素 CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。

需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps同时输出。

在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。
支持H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

在分辨率1920x1080 @ 60fps，码流1Mbps时，延时不大于80ms。

信噪比不小于54dB。

需具120dB宽动态。

需具有ABF自动调后焦功能，可以一键完成聚焦。

需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均不小于99%）

需支持车牌识别功能。（白天识别率不小于90%，夜晚不小于80%）

需支持8行OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。需具有logo图片叠加到视频画面功能。

需具备人脸检测、客流量检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、声强突变检测等功能。

需具有实时视频透雾功能，电子防抖功能，ROI感兴趣区域、3D降噪、强光抑制、电子防抖、走廊模式等功能。

摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

支持摄像机与客户端之间的双向语音对讲功能。

需具有认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项。

设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。

需具有1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口。需支持MP2L2和AAC音频编码。

需具有1路模拟视频输出接口。

需具有1个RJ-45 10/100mbps网络接口。

需同时支持DC12V、AC24V和PoE供电，且在不小于DC12V±30%/AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。

设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
1.2 嵌入式一体化300万像素高清抓拍单元

包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，护罩内置LED灯。


图像传感器：1/1.8英寸Progressive Scan CCD；不得使用CMOS图像传感器；

最大图像尺寸≥2048×1536像素；

视频帧率：可通过客户端软件设置视频帧率范围帧率1～25fps可调； 


处理器：应采用TI 集ARM、DSP于一体的嵌入式控制芯片，不得使用双DSP技术方案；

支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；

双码流输出：可同时输出主码流、子码流两种分辨率的视频图像，子码流分辨率可设； 


最低照度：彩色≤0.01lx@(AGC ON，BNC接口输出)；（提供公安部检验报告证明）

水平中心分辨力：≥1200TVL（分辨率设置为2048*1536、RJ45接口输出、帧率设置为25fps、码率2Mbps）

快门：1/25秒至1/100，000秒，支持支持双、三快门；

镜头接口类型：C/CS接口；高清定焦镜头焦距12mm，可根据现场情况选择；

自动光圈：DC驱动；

视频压缩标准：H.264/MJPEG； 


压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps； 


图像格式：JPEG；图片质量可设；

图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调；

存储功能：支持SD/SDHC，USB存储设备；

接入协议：支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议

网络协议：TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP,支持FTP上传图片；

通用功能：心跳，密码保护,NTP校时；

智能识别：车牌识别、车型识别、车辆检测、违法检测；

支持通行车辆捕获、闯红灯抓拍、压线抓拍、逆行抓拍、不按导向车道行驶抓拍、机动车占用非机动车道抓拍、蓝牌车辆占用公交车道行驶抓拍、左转待行区闯红灯行驶抓拍、左转待行区不按导向箭头行驶抓拍、绿灯空放等检测功能； 


补光灯控制：闪光灯自动控制、时控可选；支持频闪等；

专用功能：支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能；

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；

通讯接口：1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口；

触发输入：4路外部触发输入；

触发输出：3路(光耦隔离2500VAC),可作为补光灯同步输出控制；

支持闪光灯、LED频闪灯同步控制；

补光灯控制功能：在低照度下，可自动控制补光灯开启。

1个SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；

至少1个mini-USB接口，用于数据备份； 


工作环境温度：-40℃～+70℃；

工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结；

电源适配器、网络防雷器应安装于护罩内，外壳防护等级IP66；，应采用前突式防尘防水面板。
1.3事件检测分析仪参数


嵌入式Linux，无风扇设计，适合室外环境使用；

处理器：高性能 Davinci™ 数字媒体处理器，处理器频率≥1GHz；

内存≥1GB；

标配硬盘2TB，SATA硬盘接口≥4个，最大存储容量≥16TB；

支持硬盘切换功能，当一块硬盘损坏后能自动切换到其他硬盘进行存储； 


100M自适应以太网口≥8个；1000M自适应以太网口≥2个；

USB2.0接口≥2个,RS232接口≥2个,RS485接口≥4个，音频输出接口≥1个，eSATA接口≥1个，VGA接口≥1个，标清BNC模拟输入接口≥4个；

操作界面：WEB；

视频处理：可接入4路高清视频进行视频分析；

停车事件检测：能够实现监控视场内发生的停车事件的检测、取证并报警。检测率≥95％； 


逆行事件检测：能够对发生的逆行、倒车事件进行自动检测并报警。检测率≥95％； 


行人事件检测：能够检测在指定的道路区域内是否有行人进入并报警。检测率≥95％； 


抛洒物事件检测：能够对监控视场内的抛撒物自动检测并报警。检测率≥95％； 


拥堵事件检测：能够自动检测高速道路上发生的交通拥堵事件并报警。检测率≥95％； 


支持前端与后端设置不同的网段；

具备本地备份功能，可通过eSATA或USB接口备份录像数据； 


具备图像防篡改功能，当抓拍的图片被篡改后，可通过客户端软件给出报警提示； 


具备时钟同步功能，可通过客户端软件对设备进行校时，也可以自动对连接的IP摄像机进行校时； 


具备自动录像功能，系统自动捕获并存储交通事件发生过程的图像，记录时间可按要求设定； 


具备自诊断和报警功能，视频信号丢失、系统设备故障、网络通讯故障等各种情况发生时，系统能自诊断、记录并报警； 


工作电压：DC12V；

功耗：＜40W(含1块3.5”硬盘)；

工作环境温度：-40℃~55 ℃；
工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结。
第六章  报价文件格式
G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道

         视频分析系统比选

报   价   文   件
报 价 人：         （全称）        （盖单位章）
          年      月     日
目  录
一、报价函及报价函附录
二、已标价的工程量清单

三、施工组织设计

四、资格审查资料

五、比选文件补遗书或通知书（如果有）

六、其他材料

                         1.报价函及报价函附录
报价函
                                 （比选人名称）：
    1．我方已仔细研究了G76厦蓉高速（纳黔）叙岭关特长隧道视频分析系统施工比选文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号，通知书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以工期   个月，按合同约定实施和完成设备采购安装调试工作，质量保修期   个月。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销报价文件。
3．金额为人民币（大写）       元（￥          ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
  （2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
  （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7．                                     （其他补充说明）。
                                报  价 人：  （全称）                （盖单位章）
                                法定代表人或其委托代理人：               （签字）
                                地址：                                          
                                网址：                                          
                                电话：                                          
                                传真：                                          
                                邮政编码：                                      
                                                            年      月     日
1-2 报价函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	（姓名）/（职称）
	

	2
	工期
	月数： 1 个月
	

	3
	质量保修期
	实际交工日期起计算12个月
	

	4
	逾期交工违约金
	 1万 元/天
	

	5
	逾期交工违约金限额
	  10  %签约合同价
	

	6
	提前交工的奖金
	奖励办法本项目不适用

	

	7
	提前交工的奖金限额
	奖励办法本项目不适用

	

	8
	质量保证金
	 5 %合同价格
	


报价人：         （盖单位章）                
法定代表人或其委托代理人签名：      （签字）      
2.已标价的工程量清单

3．施工组织设计
施工组织设计
1、报价人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）；
（1）主要工程项目的总体施工组织、施工方案、方法与技术措施、工期安排（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法和措施）；其施工工艺、工序、要点以及施工组织管理应参照四川省交通运输厅标准化施工管理相关规定进行，并在下述施工组织设计内容里充分体现，施工工艺及施工组织管理应标准化、科学化、规范化，具有先进性。
（2）组织机构和专业技术力量配备措施；
（3）工程质量、安全管理体系及保证措施；
（4）原路保通、保畅措施；
（5）项目风险预测及防范措施，事故应急预案；
（6）其他事项。
4．资格审查资料
6-1 报价人基本情况表
	报价人名称
	

	营业执照
	编  号
	发证单位
	注册资金

	
	
	
	

	法定代表人
	姓 名
	职务
	职称或学历

	
	
	
	职称或学历
	证书编号
	发证单位

	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	姓 名
	职务
	职  称

	
	
	
	职称
	证书编号
	发证单位

	
	
	
	
	
	

	关联企业
	名称及与报价人关系
	营业执照
	资质

	
	
	编号
	发证单位
	证书编号
	发证单位

	
	
	
	
	
	


注：1．在本表后应附企业法人营业执照副本、基本账户开户许可证等资料的彩色影印件或清晰可辨的复印件（并加盖报价人单位章）。
4-2 拟在本项目任职主要人员资历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职  称
	
	公司单位
职   务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	     年    月毕业于             学校        专业，学制   年

	经           历

	   年～   年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	备    注
	


5．比选文件补遗书或通知书（如果有）
6．其他材料

